Unfallverhütungsvorschrift

# Elektrische Anlagen

# und Betriebsmittel

vom 1. April 1979

in der Fassung vom 1. Januar 1997

mit Durchführungsanweisungen

vom April 1998

## BGV A 2

Inhaltsverzeichnis

|  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geltungsbereich | 1 | 3 |
|  | Begriffe | 2 | 3 |
|  | Grundsätze | 3 | 4 |
|  | Grundsätze beim Fehlen elektrotechnischer Regeln | 4 | 5 |
|  | Prüfungen | 5 | 7 |
|  | Arbeiten an aktiven Teilen | 6 | 11 |
|  | Arbeiten in der Nähe aktiver Teile | 7 | 12 |
|  | zulässige Abweichungen | 8 | 15 |
|  | Ordnungswidrigkeiten | 9 | 18 |
|  | Inkrafttreten | 10 | 18 |
|  | Anhang 1 |  | 19 |
|  | Anhang 2 |  | 21 |
|  | Anhang 3 |  | 22 |

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvor-schrift normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-päischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durchführungs-anweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvor-schriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfbereichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

### I.	Allgemeine Vorschriften und Pflichten des Unternehmers

§ 1.	Geltungsbereich

(1)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(2)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt auch für nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.

Durchführungsanweisung zu § 1:

Zu den nichtelektrotechnischen Arbeiten zählen z. B. das Erreichten von Bauwerken in der Nähe von Freileitungen und Kabelanlagen sowie Annäherungen bei anderen Arbei-ten, wie Bau-, Montage-, Transport-, Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten.

§ 2.	Begriffe

(1)	Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind alle Gegen-stände, die als Ganzes oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie (z. B. Gegenstände zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen und Verbrauchen) oder dem Übertragen, Verteilen und Verarbeiten von Informationen (z. B. Gegenstände der Fernmelde- und Informationstechnik) dienen. Den elektrischen Be-triebsmitteln werden gleichgesetzt Schutz- und Hilfsmittel, soweit an diese Anfor-derungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit gestellt werden. Elektrische Anlagen werden durch Zusammenschluss elektrischer Betriebsmittel gebildet.

(2)	Elektrotechnische Regeln im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind die allgemein anerkannten Regeln der Elektrotechnik, die in den VDE-Bestimmungen enthalten sind, auf die die Berufsgenossenschaft in ihrem Mitteilungsblatt verwiesen hat. Eine elektro-technische Regel gilt als eingehalten, wenn eine ebenso wirksame andere Maßnahme getroffen wird; der Berufsgenossenschaft ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die Maß-nahme ebenso wirksam ist.

(3)	Als Elektrofachkraft im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erken-nen kann.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 2:

Die Berufsgenossenschaft verweist in ihrem Mitteilungsblatt auf die im Anhang 2 auf-geführten elektrotechnischen Regeln in der jeweils gültigen Fassung.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 3:

Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft wird im Regelfall durch den erfolg-reichen Abschluss einer Ausbildung, z. B. als Elektroingenieur, Elektrotechniker, Elektromeister, Elektrogeselle, nachgewiesen. Sie kann auch durch eine mehrjährige Tätigkeit mit Ausbildung in Theorie und Praxis nach Überprüfung durch eine Elektro-fachkraft nachgewiesen werden. Der Nachweis ist zu dokumentieren.

Sollen Mitarbeiter, die die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen, für festgelegte Tätig-keiten, z.B. nach § 5 Handwerksordnung, bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln eingesetzt werden, können diese durch eine entspre-chende Ausbildung eine Qualifikation als "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" erreichen. Diese Qualifikation wird nicht als Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erteilung der Ausübungsberechtigung gemäß § 7a Handwerksord-nung angesehen.

Festgelegte Tätigkeiten sind gleichartige, sich wiederholende Arbeiten an Betriebs-mitteln, die vom Unternehmer in einer Arbeitsanweisung beschrieben sind. In eigener Fachverantwortung dürfen nur solche festgelegten Tätigkeiten ausgeführt werden, für die die Ausbildung nachgewiesen ist.

Diese festgelegten Tätigkeiten dürfen nur in Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC und grundsätzlich nur im freigeschalteten Zustand durchgeführt werden. Unter Spannung sind Fehlersuche und Feststellen der Spannungsfreiheit er-laubt.

Die Ausbildung muss Theorie und Praxis umfassen. Die theoretische Ausbildung kann innerbetrieblich oder außerbetrieblich in Absprache mit dem Unternehmer erfolgen. In der theoretischen Ausbildung müssen, zugeschnitten auf die festgelegten Tätigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik, die für das sichere und fachgerechte Durchführen dieser Tätigkeiten erforderlich sind, vermittelt werden.

Die praktische Ausbildung muss an den in Frage kommenden Betriebsmitteln durch-geführt werden. Sie muss die Fertigkeiten vermitteln, mit denen die in der theore-tischen Ausbildung erworbenen Kenntnisse für die festgelegten Tätigkeiten sicher angewendet werden können.

Die Ausbildungsdauer muss ausreichend bemessen sein. Je nach Umfang der festge-legten Tätigkeiten kann eine Ausbildung über mehrere Monate erforderlich sein.

Die Ausbildung entbindet den Unternehmer nicht von seiner Führungsverantwortung. In jedem Fall hat er zu prüfen, ob die in der vorstehend genannten Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten für die festgelegten Tätigkeiten ausreichend sind.

§ 3.	Grundsätze

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur vor einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elek-trotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instand gehalten werden. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebs-mittel den elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben werden.

(2)	Ist bei einer elektrischen Anlage oder einem elektrischen Betriebsmittel ein Mangel fest-gestellt worden, d.h. entsprechen sie nicht oder nicht mehr den elektrotechnischen Re-geln, so hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass der Mangel unverzüglich behoben wird und, falls bis dahin eine dringende Gefahr besteht, dafür zu sorgen, dass die elek-trische Anlage oder das elektrische Betriebsmittel im mangelhaften Zustand nicht ver-wendet werden.

Durchführungsanweisung zu § 3 Abs. 1:

Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft sind alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln von Personen, die nicht die Kenntnisse und Erfahrungen einer Elektrofachkraft haben, sachgerecht und sicher durchgeführt werden können.

Die Forderung "unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft" bedeutet die Wahr-nehmung von Führungs- und Fachverantwortung, insbesondere:

–	das Überwachen der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung und Instandhaltung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel,

–	das Anordnen, Durchführen und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit erforder-lichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich des Bereitstellens von Sicherheits-einrichtungen,

–	das Unterrichten elektrotechnisch unterwiesener Personen,

–	das Unterweisen von elektrotechnischen Laien über sicherheits	gerechtes Verhal-ten, erforderlichenfalls das Einweisen,

–	das Überwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der Arbeitskräfte, z. B. bei nichtelektrotechnischen Arbeiten in der Nähe unter Span-nung stehender Teile.

Das Betreiben umfasst alle Tätigkeiten (Bedienen und Arbeiten) an und in elektrischen Anlagen sowie an und mit elektrischen Betriebsmitteln. Zum Instandhalten (siehe DIN 31051) gehören die Inspektion (Kontrolle), die Wartung und die Instandsetzung

Durchführungsanweisung zu § 3 Abs. 2:

Im Allgemeinen liegt ein Mangel nicht vor, wenn beim Erscheinen neuer elektro-technischer Regeln an neue Anlagen oder Betriebsmittel andere Anforderungen gestellt werden.

§ 4.	Grundsätze beim Fehlen elektrotechnischer Regeln

(1)	Soweit hinsichtlich bestimmter elektrischer Anlagen und Betriebsmittel keine oder zur Ab-wendung neuer oder bislang nicht festgestellter Gefahren nur unzureichende elektro-technische Regeln bestehen, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Bestimmun-gen der nachstehenden Absätze eingehalten werden.

(2)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen sich in sicherem Zustand befinden und sind in diesem Zustand zu erhalten.

(3)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur benutzt werden, wenn sie den betrieb-lichen und örtlichen Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf Betriebsart und Umge-bungseinflüsse genügen.

(4)	Die aktiven Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel müssen entsprechend ihrer Spannung, Frequenz, Verwendungsart und ihrem Betriebsort durch Isolierung, Lage, An-ordnung oder festangebrachte Einrichtungen gegen direktes Berühren geschützt sein.

(5)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen so beschaffen sein, dass bei Arbeiten und Handhabungen, bei denen aus zwingenden Gründen der Schutz gegen direktes Be-rühren nach Absatz 4 aufgehoben oder unwirksam gemacht werden muss,

–	der spannungsfreie Zustand der aktiven Teile hergestellt und sichergestellt werden kann oder

–	die aktiven Teile unter Berücksichtigung von Spannung, Frequenz, Verwendungsart und Betriebsort durch zusätzliche Maßnahmen gegen direktes Berühren geschützt werden können.

(6)	Bei elektrischen Betriebsmitteln, die in Bereichen bedient werden müssen, wo allgemein ein vollständiger Schutz gegen direktes Berühren nicht gefordert wird oder nicht möglich ist, muss bei benachbarten aktiven Teilen mindestens ein teilweiser Schutz gegen direk-tes Berühren vorhanden sein.

(7)	Die Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 5 muss ohne Gefährdung, z. B. durch Körperdurchströmung oder durch Lichtbogenbildung, möglich sein.

(8)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen entsprechend ihrer Spannung, Frequenz, Verwendungsart und ihrem Betriebsort Schutz bei indirektem Berühren aufweisen, so dass auch im Fall eines Fehlers in der elektrischen Anlage oder in dem elektrischen Betriebsmittel Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen vorhanden ist.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 2:

Der sichere Zustand ist vorhanden, wenn elektrische Anlagen und Betriebsmittel so be-schaffen sind, dass von ihnen bei ordnungsgemäßem Bedienen und bestimmungs-gemäßer Verwendung weder eine unmittelbare (z. B. gefährliche Berührungsspan-nung) noch eine mittelbare (z. B. durch Strahlung, Explosion, Lärm) Gefahr für den Menschen ausgehen kann.

Der geforderte sichere Zustand umfasst auch den notwendigen Schutz gegen zu er-wartende äußere Einwirkungen (z. B. mechanische Einwirkungen, Feuchtigkeit, Eindringen von Fremdkörpern).

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 3:

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel können in ihrer Funktion und Sicherheit durch Umgebungseinwirkungen (z. B. Staub, Feuchtigkeit, Wärme, mechanische Bean-spruchung) nachteilig beeinflusst werden. Daher sind sowohl die einzelnen Betriebs-mittel als auch die gesamte Anlage so auszuwählen und zu gestalten, dass ein ausrei-chender Schutz gegen diese Einwirkungen über die üblicherweise zu erwartende Lebensdauer gewährleistet ist. Hierzu zählen unter anderem die Wahl der Schutzart, der Schutzklasse, der Isolationsklasse sowie der Kriech- und Luftstrecken. Bei der Wahl sind in jedem Fall die speziellen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen, z. B. auf Baustellen oder in aggressiver Umgebung.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 5:

Als zusätzliche Maßnahmen, die bei der Aufhebung des betriebsmäßigen Schutzes gegen direktes Berühren anzuwenden sind, gelten z. B. das Abdecken oder Ab-schranken.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 6:

Ein vollständiger Schutz gegen direktes Berühren ist häufig die einfachste und in jedem Fall die wirkungsvollste Schutzmaßnahme. Dies gilt vor allem für Betriebsmittel, die für betriebsmäßige Vorgänge bedient werden müssen, aber auch an und in der Nähe von Betriebsmitteln, zu denen nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen Zutritt oder Zugriff haben.

In Bereichen, die nur mindestens elektrotechnisch unterwiesenen Personen zugänglich sind, genügt bei Betriebsmitteln, die nicht betriebsmäßig, sondern nur zum Wieder-herstellen des Soll-Zustandes bedient werden (z. B. Einstellen oder Entsperren eines Relais, Auswechseln von Meldelampen oder Schraubsicherungen) bei Nennspannun-gen bis 1000 V ein teilweiser Schutz gegen direktes Berühren z. B. Abdeckung) nach DIN VDE 0106-100 "Schutz gegen elektrischen Schlag; Anordnung von Betätigungs-elementen in der Nähe berührungsgefährlicher Teile". Solche Abdeckungen erfüllen ihren Zweck, wenn sie gegen unbeabsichtigtes Verschieben oder Entfernen gesichert sind oder nur mit Werkzeug oder Schlüssel entfernt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 7:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

–	die Anlage oder Abschnitte der Anlage freigeschaltet werden können,

–	die erforderlichen Hilfsmittel und Einrichtungen zum Sichern gegen Wiedereinschal-ten sowie ein Verbotszeichen mit der Aussage "Nichtschalten" und erforderlichen-falls der zusätzlichen Aussage "Es wird gearbeitet/Ort .../Entfernen des Schildes nur durch ..." oder bei ferngesteuerten Anlagen entsprechende Einrichtungen vor-handen sind und angebracht werden können,

–	am freigeschalteten Anlageteil das Feststellen der Spannungsfreiheit möglich ist,

–	die Anlageteile, soweit erforderlich, mit Einrichtungen zum Erden und Kurzschlie-ßen (z.B. Erdungsschalter, Erdungswagen, Anschließstellen) ausgerüstet sind oder Einrichtungen zum Erden und Kurzschließen (z. B. Seile oder Schienen mit ausreichendem Querschnitt) vorhanden sind und angebracht werden können und

–	Hilfsmittel zum Abdecken und Abschranken (z.B. Abdecktücher, isolierende Schutzplatten) vorhanden sind.

In Anlagen mit Nennspannungen über 1 kV müssen zum Freischalten die erforderlichen Trennstrecken hergestellt werden können.

Einrichtungen zum Sichern gegen Wiedereinschalten sind z. B. ein- oder mehrfach ver-schließbare Schalter, Schalterabdeckungen, Steckkappen für Schalter, abnehmbare Schalthebel, Blindeinsätze für Schraubsicherungen, Absperr- und Entlüftungseinrich-tungen für Druckluft, Mittel zum Unwirksammachen der Federkraft, Mittel zum Unter-brechen der Hilfsspannung.

Bei ferngesteuerten Anlagen müssen Kennzeichnungen, Hinweise und Anweisungen so gestaltet sein, dass der Schaltzustand der Anlage und die Zuständigkeiten und Möglichkeiten für eine Schaltung, z. B. von der zentralen Fernsteuerstelle aus, eindeu-tig erkennbar sind.

Einschiebbare isolierende Schutzplatten werden im Allgemeinen nur in Führungsschie-nen sicher gehalten.

§ 5. 	Prüfungen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

1.	vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft und

2.	in bestimmten Zeitabständen.

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.

(2)	Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu beachten.

(3)	Auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Prüfbuch mit bestimmten Eintragungen zu führen.

(4)	Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn dem Unternehmer vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen An-lagen und Betriebsmittel den Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift ent-sprechend beschaffen sind.

Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 1 Nr. 1:

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur in ordnungsgemäßem Zustand in Betrieb genommen werden und müssen in diesem Zustand erhalten werden.Diese Forderung ist erfüllt, wenn vor Inbetriebnahme, nach Änderung oder Instandsetzung (Erstprüfung) sichergestellt wird, dass die Anforderungen der elektrotechnischen Regeln eingehalten werden. Hierzu sind Prüfungen nach Art und Umfang der in den elektrotechnischen Regeln festgelegten Maßnahmen durchzuführen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Erstprüfungen elektrischer Anlagen und Betriebs-mittel entfallen (siehe Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 4).

Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 1 Nr. 2:

Zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel wiederholt zu prüfen.

Anhand der folgenden Tabellen können Prüffristen festgelegt werden, wenn die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel normalen Beanspruchungen durch Umge-bungstemperatur, Staub, Feuchtigkeit oder dergleichen ausgesetzt sind. Dabei wird unterschieden zwischen ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln und stationären und nichtstationären Anlagen.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind (siehe auch Ab-schnitte 2.7.4 und 2.7.5 DIN VDE 0100-200).

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden (siehe auch Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7 DIN VDE 0100-200).

Stationäre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind, z.B. Installationen in Gebäuden, Baustellenwagen, Containern und auf Fahrzeugen.

Nichtstationäre Anlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nach dem Einsatz wieder abgebaut (zerlegt) und am neuen Einsatzort wieder aufgebaut (zusammengeschaltet) werden. Hierzu gehören z. B. Anlagen auf Bau- und Montagestellen, fliegende Bauten.

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen obliegt einer Elektrofachkraft.

Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Ver-fügung, dürfen auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Leitung und Auf-sicht einer Elektrofachkraft prüfen.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind die Forderungen hinsichtlich Prüffrist und Prüfer erfüllt, wenn die in Tabelle 1A genannten Festlegungen eingehalten werden.

Tabelle 1A: Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebs-mittel

| Anlage/Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | 4 Jahre | auf ordnungsgemäßen Zustand | Elektrofachkraft |
| Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100 Gruppe 700) | 1 Jahr |  |  |
| Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzein-richtungen in nicht-stationären Anlagen | 1 Monat | auf Wirksamkeit | Elektrofachkraft o. elektrotechnisch unter-wiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte |
| Fehlerstrom-, Differenz-strom und Fehlerspan-nungs-Schutzschalter - in stationären Anlagen - in nichtstationären Anla- gen | 6 Monate arbeits-täglich | auf einwandfreie Funk-tion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | Benutzer |

Die Forderungen sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich

–	von Elektrofachkräften instandgehalten und

–	durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.

Die ständige Überwachung als Ersatz für die Wiederholungsprüfung gilt nicht für die elektrischen Betriebsmittel der Tabellen 1B und 1C.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

Tabelle 1 B enthält Richtwerte für Prüffristen. Als Maß, ob die Prüffristen ausreichend bemessen werden, gilt die bei den Prüfungen in bestimmten Betriebsbereichen festgestellte Quote von Betriebsmitteln, die Abweichungen von den Grenzwerten aufweisen (Fehlerquote). Beträgt die Fehlerquote höchstens 2 %, kann die Prüffrist als ausreichend angesehen werden.

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung ortsver-änderlicher elektrischer Betriebsmittel darf auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person übernehmen, wenn geeignete Mess- und Prüfgeräte verwendet werden.

Tabelle 1B: Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

| Anlage/Betriebsmittel | Prüffrist Richt- und Maximalwerte | Art der Prüfung | Prüfer |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortsveränderliche elek-trische Betriebsmittel (soweit benutzt) Verländerungs- und Gerä-teanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen Anschlussleitungen mit Stecker bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss | Richtwert 6 Mona-te, auf Baustellen 3 Monate * (1). Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote <2 % erreicht, kann die Prüffrist entspre-chend verlängert werden. Maximalwerte: Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und Werkstätten oder unter ähnli-chen Bedingungen ein Jahr, in Büros oder unter ähnli-chen Bedingungen zwei Jahre. | auf ordnungs- gemäßen Zustand | Elektrofachkraft, bei Verwendung geeig-neter Mess- und Prüfgeräte auch elektrotechnisch unterwiesene Per-son |

Schutz- und Hilfsmittel

Die Prüffristen für Schutz- und Hilfsmittel zum sicheren Arbeiten in elektrischen Anlagen und persönliche Schutzausrüstungen sind in Tabelle 1C angegeben.

Tabelle 1C: Prüfungen für Schutz- und Hilfsmittel

| Anlage/Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolierende Schutzbe-kleidung (soweit be-nutzt) | vor jeder Benut-zung | auf augenfällige Mängel | Benutzer |
|  | 12 Monate 6 Monate für isolie-rende Handschuhe | auf Einhaltung den in der elektrotech-nischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektrofachkraft |
| Isolierte Werkzeuge, Kabelschneidegeräte, isolierende Schutzvor-richtungen sowie Betä-tigungs- und Erdungs-stangen | vor jeder Benut-zung | auf äußerlich er-kennbare Schäden und Mängel | Benutzer |
| Spannungsprüfer Phasenvergleicher |  | auf einwandfreie Funktion |  |
| Spannungsprüfer, Pha-senvergleicher und Spannungsprüfsysteme (kapazitive Anzeige-systeme) für Nenn-spannungen über 1 kV | 6 Jahre | auf Einhaltung der in den elektrotech-nischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektrofachkraft |

Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 4:

Die Bestätigung des Herstellers oder Errichters bezieht sich auf betriebsfertig installierte oder angeschlossene Anlagen, Betriebsmittel und Ausrüstungen. Sie kann in der Regel nur vom Errichter abgegeben werden, da nur er die für den sicheren Ein-satz der Anlage maßgebenden Umgebungs- und Einsatzbedingungen kennt.

Zu unterscheiden von der hier geforderten Bestätigung ist die Lieferbestätigung des Herstellers oder Lieferers bei der Lieferung von anschlussfertigen elektrischen Be-triebsmitteln. Für diese Lieferbestätigung reicht es aus, wenn der Hersteller oder Lie-ferer auf Verlangen nachweist, dass der gelieferte Gegenstand den Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz entspricht (z. B. durch eine Konformitätserklärung, in der die Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Regeln bestätigt wird).

§ 6.	Arbeiten an aktiven Teilen

(1)	An unter Spannung stehenden aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel darf, abgesehen von den Festlegungen in § 8, nicht gearbeitet werden.

(2)	Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel muss der spannungsfreie Zustand hergestellt und für die Dauer der Arbeiten sichergestellt wer-den.

(3)	Absatz 2 gilt auch für benachbarte aktive Teile der elektrischen Anlage oder des elektrischen Betriebsmittels, wenn diese

–	nicht gegen direktes Berühren geschützt sind oder

–	nicht für die Dauer der Arbeiten unter Berücksichtigung von Spannung, Frequenz, Verwendungsart und Betriebsort durch Abdecken oder Abschranken gegen direktes Berühren geschützt worden sind.

(4)	Absatz 2 gilt auch für das Bedienen elektrischer Betriebsmittel, die aktiven unter Span-nung stehenden Teilen benachbart sind, wenn diese nicht gegen direktes Berühren ge-schützt sind.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 1:

Bei Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen, deren spannungsfreier Zustand für die Dauer der Arbeiten nicht hergestellt und sichergestellt ist (Arbeiten unter Span-nung), sowie beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender aktiver Teile ge-mäß § 7 kann es sich um gefährliche Arbeiten im Sinne des § 36 UVV "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1, bisherige VBG 1) sowie des § 22 Abs. 1 Nr. 3 "Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz)" handeln.

§ 22 Jugendarbeitsschutzgesetz lautet:

"§ 22 Gefährliche Arbeiten

(1)  Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1.	... .

2.	... .

3.	mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können,

4.	... .

5.	... .

6.	... .

7.	... .

(2)	Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit

1.	dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,

2.	ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist 	und

3.	... .

(3)	…“

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 2:

Das Arbeiten in spannungsfreiem Zustand setzt voraus, dass die betroffenen Anlagen-teile festgelegt und die Beschäftigten entsprechend auf den zulässigen Arbeitsbereich hingewiesen werden. Dazu gehört die Kennzeichnung der Arbeitsstelle bzw. des Ar-beitsbereiches und, falls erforderlich, des Weges zur Arbeitsstelle innerhalb der elek-trischen Anlage.

Das Herstellen des spannungsfreien Zustandes vor Beginn der Arbeiten und dessen Sicherstellen an der Arbeitsstelle für die Dauer der Arbeiten geschieht unter Beachtung der nachfolgenden fünf Sicherheitsregeln, deren Anwendung der Regelfall sein muss:

–	Freischalten,

–	Gegen Wiedereinschalten sichern,

–	Spannungsfreiheit feststellen,

–	Erden und Kurzschließen,

–	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Die unter besonderer Berücksichtigung der betrieblichen und örtlichen Verhältnisse, z. B. bei Hoch- oder Niederspannungs-Freileitungen, -Kabel oder -Schaltanlagen, durch-zuführenden Maßnahmen sind im einzelnen in den elektrotechnischen Regeln (siehe Anhang 2) festgelegt.

Bei Arbeiten mit Kabelbeschussgeräten oder Kabelschneidgeräten kann nach dem Be-schießen bzw. Schneiden eines Kabels am Gerät im ungünstigsten Fall Spannung anstehen. Diese Spannung ist mit herkömmlichen, für die Nennspannung der Anlage bemessenen Spannungsprüfern, häufig nicht feststellbar. Daher ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen (z.B. Rückfrage bei der netzführenden Stelle) vor der Freigabe der Arbeit möglichst eindeutig zu klären, ob am Kabelbeschuss- oder Kabel-schneidgerät Spannung anstehen kann.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 3:

Sind in der Nähe der Arbeitsstelle Anlagenteile nicht freigeschaltet, müssen vor Arbeitsbeginn Sicherheitsmaßnahmen wie beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile getroffen werden (siehe Durchführungsanweisungen zu § 7).

§ 7.	Arbeiten in der Nähe aktiver Teile

In der Nähe aktiver Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, die nicht gegen direktes Berühren geschützt sind, darf, abgesehen von den Festlegungen in § 8, nur gearbeitet wer-den, wenn

–	deren spannungsfreier Zustand hergestellt und für die Dauer der Arbeiten sichergestellt ist oder

–	die aktiven Teile für die Dauer der Arbeiten, insbesondere unter Berücksichtigung von Spannung, Betriebsort, Art der Arbeit und der verwendeten Arbeitsmittel, durch Ab-decken oder Abschranken geschützt worden sind oder

–	bei Verzicht auf vorstehende Maßnahmen die zulässigen Annäherungen nicht unter-schritten werden.

Durchführungsanweisung zu § 7:

Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile sind Tätigkeiten aller Art, bei denen eine Person mit Körperteilen oder Gegenständen die Schutzabstände nach Tabelle 4 von unter Spannung stehenden Teilen, gegen deren direktes Berühren kein vollständiger Schutz besteht, unterschreiten kann, ohne unter Spannung stehende Teile zu berühren oder bei Nennspannungen über 1 kV die Gefahrenzone zu erreichen.

Die Forderung hinsichtlich des Schutzes durch Abdecken oder Abschranken ist erfüllt,

–	bei Nennspannungen bis 1000 V, wenn aktive Teile isolierend abgedeckt oder umhüllt werden, so dass mindestens teilweiser Schutz gegen direktes Berühren er-reicht wird;

–	bei Nennspannungen über 1 kV, wenn aktive Teile abgedeckt oder abgeschrankt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die in Tabelle 2 angegebene Grenze der Gefahrenzone DL nicht erreicht werden kann. Die Grenze der Gefahrenzone ist der Mindestabstand in Luft. Ein Erreichen der äußeren Grenze der Gefahrenzone ist mit einer Berührung des unter Spannung stehenden Teiles gleichzusetzen.

Tabelle 2: Gefahrenzone DL, abhängig von der Nennspannung (DIN VDE 0105-100)

| Netz-Nennspannung Un (Effektivwert) kV | Äußere Grenze der Gefahrenzone DL1) (Abstand in Luft) mm |  | Bemessungs-Steh-Blitz-/Schaltstoßspannung Uimp (Scheitelwert) kV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Innenraum-anlage | Freiluft-anlage |  |
| <1 | keine Begründung |  | 4 |
| 3 | 60 | 120 | 40 |
| 6 | 90 | 120 | 60 |
| 10 | 120 | 150 | 75 |
| 15 | 160 |  | 95 |
| 20 | 220 |  | 125 |
| 30 | 320 |  | 170 |
| 36 | 380 |  | 200 |
| 45 | 480 |  | 250 |
| 66 | 630 |  | 325 |
| 70 | 750 |  | 380 |
| 110 | 1100 |  | 550 |
| 132 | 1300 |  | 650 |
| 150 | 1500 |  | 750 |
| 220 | 2100 |  | 1050 |
| 275 | 2400 |  | 850 |
| 380 | 2900/3400 |  | 950/1050 |
| 480 | 4100 |  | 1175 |
| 700 | 6400 |  | 1550 |
| 1) Werte DL sind für die höchste Bemessungs-Stehstoßspannung (Blitz- oder Schalt-stoßspannung) angegeben; weitere Werte für niedrigere Bemessungsspannungen siehe prEN 50179 (VDE 0101) |  |  |  |

Schutzeinrichtungen müssen mechanisch ausreichend fest bemessen sein. Bei Einengung der Gefahrenzone durch Schutzeinrichtungen (z.B. Trennwände, isolierende Schutzplatten) ist die elektrische Festigkeit zu beachten.

Die Forderung hinsichtlich der zulässigen Annäherungen (Schutz durch Abstand) ist erfüllt, wenn sichergestellt ist, dass

–	bei Nennspannungen bis 1000 V unter Spannung stehende aktive Teile nicht berührt werden können,

–	bei Nennspannungen über 1 kV die Grenze der Gefahrenzone nach Tabelle 2 nicht erreicht werden kann,

–	bei bestimmten elektrotechnischen Arbeiten die Schutzabstände nach Tabelle 3 nicht unterschritten werden.

Tabelle 3: Schutzabstände bei bestimmten elektrotechnischen Arbeiten abhängig von der Nennspannung in der Nähe aktiver Teile

| Netz-Nennspannung Un (Effektivwert) kV | Schutzabstand (Abstand in Luft von ungeschützten unter Spannung stehenden Teilen) m |
| --- | --- |
| bis 1 über 1 bis 30 über 30 bis 110 über 110 bis 220 über 220 bis 380 | 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 |

Die Schutzabstände nach Tabelle 3 gelten für die folgenden Tätigkeiten, wenn diese von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder unter deren Aufsichtführung ausgeführt werden:

–	Bewegen von Leitern und sperrigen Gegenständen in der Nähe von Freileitungen,

–	Hochziehen und Herablassen von Werkzeugen, Material und dergleichen, sofern Freileitungen oder Leitungen in Freiluftanlagen unterhalb einer Arbeitsstelle unter Spannung bleiben müssen,

–	Arbeiten an einem Stromkreis von Freileitungen, wenn mehrere Stromkreise (Systeme) mit Nennspannungen über 1 kV auf einem gemeinsamen Gestänge lie-gen,

–	Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten an Masten, Portalen und dergleichen von Freileitungen unter besonderen in den elektrotechnischen Regeln beschriebenen Voraussetzungen,

–	Arbeiten an Freiluftanlagen.

Aufsichtsführung ist die ständige Überwachung der gebotenen Sicherheitsmaßnah-men bei der Durchführung der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Der Aufsichtführende darf dabei nur Arbeiten ausführen, die ihn in der Aufsichtführung nicht beeinträchtigen.

Bei der Bemessung der Abdeckung oder Abschrankung oder des Abstandes ist beson-ders zu berücksichtigen, dass Beschäftigte auch durch unbeabsichtigte und unbewuss-te Bewegungen, die z. B. von

–	der Art der Arbeit,

–	dem zur Verfügung stehenden Bewegungsbereich,

–	dem Standort,

–	den benutzten Werkzeugen,

–	den Hilfsmitteln und Materialien

abhängig sind, oder

durch unkontrollierte Bewegungen von Werkzeugen, Hilfsmitteln, Materialien und Abfallstücken, z.B. durch

–	Abrutschen,

–	Herabfallen,

–	Wegschnellen,

–	Anstoßen

bei Nennspannungen bis 1000 V unter Spannung stehende aktive Teile nicht berühren bzw. bei Nennspannungen über 1 kV die Grenze der Gefahrenzone nach Tabelle 2 nicht erreichen können.

Bei nichtelektrotechnischen Arbeiten (z.B. bei Bau-, Montage-, Transport-, Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten), bei Gerüstarbeiten, Arbeiten mit Hebezeugen, Bauma-schinen, Fördergeräten oder sonstigen Geräten und Bauhilfsmitteln ist die Forderung hinsichtlich der zulässigen Annäherungen (Schutz durch Abstand) erfüllt, wenn die Schutzabstände nach Tabelle 4 nicht unterschritten werden.

In Ausnahmefällen dürfen die Schutzabstände nach Tabelle 4 auf die Abstände nach Tabelle 3 reduziert werden, wenn die Arbeiten unter Beaufsichtigung durch Elektro-fachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen des Betreibers der entspre-chenden elektrischen Anlage ausgeführt werden.

Beaufsichtigung erfordert die ständige ausschließliche Durchführung der Aufsicht. Daneben dürfen keine weiteren Tätigkeiten durchgeführt werden.

Tabelle 4: Schutzabstände bei nichtelektrotechnischen Arbeiten, abhängig von der Nennspannung

| Netz-Nennspannung Un (Effektivwert) kV | Schutzabstand (Abstand in Luft von ungeschützten unter Spannung stehenden Teilen) m |
| --- | --- |
| bis 1 über 1 bis 110 über 110 bis 220 über 220 bis 380 | 1,0 3,0 4,0 5,0 |

Die Schutzabstände nach der Tabelle 4 müssen auch beim Ausschwingen von Lasten, Tragmitteln und Lastaufnahmemitteln eingehalten werden. Dabei muss auch ein Aus-schwingen des Leiterseiles berücksichtigt werden.

§ 8. 	Zulässige Abweichungen

Von den Forderungen der §§ 6 und 7 darf abgewichen werden, wenn

1.	durch die Art der Anlage eine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder durch Licht-bogenbildung ausgeschlossen ist oder

2.	aus zwingenden Gründen der spannungsfreie Zustand nicht hergestellt werden kann, soweit dabei

–	durch die Art der bei diesen Arbeiten verwendeten Hilfsmittel oder Werkzeuge eine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder durch Lichtbogenbildung ausgeschlos-sen ist und

–	der Unternehmer mit diesen Arbeiten nur Personen beauftragt, die für diese Arbeiten an unter Spannung stehenden aktiven Teilen fachlich geeignet sind und

–	der Unternehmer weitere technische, organisatorische und persönliche Sicherheits-maßnahmen festlegt und durchführt, die einen ausreichenden Schutz gegen eine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder durch Lichtbogenbildung sicherstellen.

Durchführungsanweisung zu § 8 Nr. 1:

Eine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder Lichtbogenbildung ist ausge-schlossen, wenn

–	der bei der Berührung durch den menschlichen Körper fließende Strom oder die Energie an der Arbeitsstelle unter den durch die elektrotechnischen Regeln festge-legten Grenzwerten bleibt oder

–	die Spannung die in den elektrotechnischen Regeln für die jeweilige Verwendungs-art und den Betriebsort als zulässig angegebenen Grenzwerte für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen nicht überschreitet.

Soweit in elektrotechnischen Regeln keine Grenzwerte festgelegt sind, darf unter Spannung gearbeitet werden, wenn

–	der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle höchstens 3 mA bei Wechselstrom (Effektivwert) oder 12 mA bei Gleichstrom beträgt,

–	die Energie an der Arbeitsstelle nicht mehr als 350 mJ beträgt,

–	durch Isolierung des Standortes oder der aktiven Teile oder durch Potentialaus-gleich eine Potentialüberbrückung verhindert ist,

–	die Berührungsspannung weniger als AC 50 V oder DC 120 V beträgt oder

–	bei den verwendeten Prüfeinrichtungen die in den vergleichbaren elektrotech-nischen Regeln festgelegten Werte für den Ableitstrom nicht überschritten werden.

Durchführungsanweisung zu § 8 Nr. 2:

Zwingende Gründe können vorliegen, wenn durch Wegfall der Spannung

–	eine Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen zu befürchten ist,

–	in Betrieben ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstehen würde,

–	bei Arbeiten in Netzen der Stromversorgung, besonders beim Herstellen von An-schlüssen, Umschalten von Leitungen oder beim Auswechseln von Zählern, Rund-steuerempfängern oder Schaltuhren die Stromversorgung unterbrochen würde,

–	bei Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungen der Bahnbetrieb behindert oder unterbrochen würde,

–	Fernmeldeanlagen einschließlich Informations-Verarbeitungsanlagen oder wesent-liche Teile davon wegen Arbeiten an der Stromversorgung stillgesetzt werden müssten und dadurch Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen hervorge-rufen werden könnte oder

–	Störungen in Verkehrssignalanlagen hervorgerufen werden, die zu einer Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen sowie Schäden an Sachwerten führen könn-ten.

Beim Arbeiten unter Spannung besteht eine erhöhte Gefahr der Körperdurchströmung und der Lichtbogenbildung. Dieses erfordert besondere technische und organisa-torische Maßnahmen. Das verbleibende Risiko (Eintrittswahrscheinlichkeit und Verlet-zungsschwere, siehe DIN VDE 31 000-2) muss damit auf ein zulässiges Maß reduziert werden. Dies wird erreicht, wenn die nachfolgenden Anforderungen erfüllt und die elektrotechnischen Regeln eingehalten werden.

Sollen Arbeiten unter Spannung durchgeführt werden, ist vom Unternehmer schriftlich für jede der vorgesehenen Arbeiten festzulegen, welche Gründe als zwingend ange-sehen werden. Hierbei muss das jeweilige gewählte Arbeitsverfahren, die Häufigkeit der Arbeiten und die Qualifikation der mit der Durchführung der Arbeiten betrauten Per-sonen berücksichtigt werden. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Arbeitsan-weisung zu erstellen und geeignete Schutz- und Hilfsmittel für das Arbeiten unter Spannung sind zur Verfügung zu stellen.

Beim Herausnehmen und Einsetzen von unter Spannung stehenden Sicherungsein-sätzen des NH-Systems ohne Berührungsschutz und ohne Lastschalteigenschaften wird eine Gefährdung durch Körperdurchströmung und durch Lichtbögen weitgehend ausgeschlossen, wenn NH-Sicherungsaufsteckgriffe mit fest angebrachter Stulpe ver-wendet werden sowie Gesichtsschutz (Schutzschirm) getragen wird.

Isolierte Werkzeuge und isolierende Hilfsmittel zum Arbeiten an unter Spannung ste-henden Teilen sind geeignet, wenn sie mit dem Symbol des Isolators oder mit einem Doppeldreieck und der zugeordneten Spannungs- oder Spannungsbereichsangabe oder der Klasse gekennzeichnet sind.

Die Forderungen hinsichtlich der fachlichen Eignung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind erfüllt, wenn die Festlegungen in Tabelle 5 beachtet werden und eine Ausbildung für die unter Spannung durchzuführenden Arbeiten erfolgt ist. Die Kenntnisse und Fertigkeiten müssen in regelmäßigen Abständen (ca. 1 Jahr) überprüft werden und, wenn erforderlich, muss die Ausbildung wiederholt oder ergänzt werden.

Im Rahmen der organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen sollen die Arbeiten von einer in der Ersten Hilfe ausgebildeten und mindestens elektrotechnisch unter-wiesenen Person überwacht werden (siehe § 7 BG-Vorschrift "Erste Hilfe" (BGV A 5, bisherige VBG 109)).

Die Sicherheitsmaßnahmen sind für den Einzelfall oder für bestimmte, regelmäßig wiederkehrende Fälle schriftlich festzulegen. Dabei sind die Festlegungen in den elektrotechnischen Regeln zu beachten.

Tabelle 5:

Randbedingungen für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen hinsichtlich der Auswahl des Personals in Abhängigkeit von der Nennspannung

Elektrofachkraft:				EF

Elektrotechnisch unterwiesene Person:	EUP

Elektrotechnischer Laie:			L

| Nenn-spannungen | Arbeiten |  |  | EF | EUP | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bis AC 50 V bis DC 120 V | Alle Arbeiten soweit eine Gefährdung, z. B. durch Lichtbogenbildung, ausgeschlossen ist |  |  | X | X | X |
| über AC 50 V über DC 120 V | 1. | Heranführen von Prüf-, Mess- und Justier-einrichtungen, z. B. Spannungsprüfern, von Werkzeugen zum Bewegen leichtgän-giger Teile, von Betätigungsstangen |  | X | X |  |
|  | 2. | Heranführen von Werkzeugen und Hilfs-mitteln zum Reinigen sowie das Anbrin-gen von geeigneten Abdeckungen und Abschrankungen |  | X | X |  |
|  | 3. | Herausnehmen und Einsetzen von nicht gegen direktes Berühren geschützten Si-cherungseinsätzen mit geeigneten Hilfs-mitteln, wenn dies gefahrlos möglich ist |  | X | X |  |
|  | 4. | Anspritzen von unter Spannung stehen-den Teilen bei der Brandbekämpfung oder zum Reinigen |  | X | X |  |
|  | 5. | Arbeiten an Akkumulatoren und Photo-voltaikanlagen unter Beachtung geeigne-ter Vorsichtsmaßnahmen |  | X | X |  |
|  | 6. | Arbeiten in Prüfanlagen und Laboratorien unter Beachtung geeigneter Vorsichts-maßnahmen, wenn es die Arbeitsbedin-gungen erfordern |  | X | X |  |
|  | 7. | Abklopfen von Rauhreif mit isolierenden Stangen |  | X | X |  |
|  | 8. | Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen (z. B. Signalverfolgung in Stromkreisen, Überbrückung von Teilstromkreisen) so-wie Funktionsprüfung von Geräten und Schaltungen |  | X |  |  |
|  | 9. | Sonstige Arbeiten, wenn |  | X |  |  |
|  |  | a) | zwingende Gründe durch den Betrei-ber festgestellt wurden und |  |  |  |
|  |  | b) | Weisungsbefugnis, Verantwortlich-keiten, Arbeitsmethoden und Arbeits-ablauf (Arbeitsanweisung) schriftlich für speziell ausgebildetes Personal festgelegt worden sind |  |  |  |
| Bei allen Nennspan-nungen | Alle Arbeiten, wenn die Stromkreise mit aus-reichender Strom- oder Energiebegrenzung versehen sind und keine besonderen Gefähr-dungen (z. B. wegen Explosionsgefahr) beste-hen |  |  | X | X | X |
|  | Arbeiten zum Abwenden erheblicher Gefahren, z. B. für Leben und Gesundheit von Personen oder Brand- und Explosionsgefahren |  |  | X |  |  |
|  | Arbeiten an Fernmeldeanlagen mit Fernspei-sung, wenn Strom kleiner als AC 10 mA oder DC 30 mA |  |  | X | X | X |

§ 9. 	Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der

§ 3

§ 5 Abs. 1 bis 3

§§ 6, 7

zuwiderhandelt.

§ 10.	Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfall-verhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (VBG 4) in der Fassung vom 1. Januar 1962 außer Kraft.

Anhang 1

Anpassung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel an elektrotechnische Regeln

Eine Anpassung an neuerschienene elektrotechnische Regeln ist nicht allein schon deshalb erforderlich, weil in ihnen andere, weitergehende Anforderungen an neue elektrische Anla-gen und Betriebsmittel erhoben werden. Sie enthalten aber mitunter Bau- und Ausrüstungs-bestimmungen, die wegen besonderer Unfallgefahren oder auch eingetretener Unfälle neu in VDE-Bestimmungen aufgenommen wurden. Eine Anpassung bestehender elektrischer An-lagen an solche elektrotechnischen Regeln kann dann gefordert werden.

Wegen vermeidbarer besonderer Unfallgefahren werden die folgenden Anpassungen gefor-dert:

1.	Realisierung des teilweisen Berührungsschutzes für Bedienvorgänge nach DIN VDE 0106-100, 3/83

bis zum 31. Dezember 1999.

2.	Sicherstellen des Schutzes beim Bedienen von Hochspannungsanlagen nach DIN VDE 0101, 5/89 Abschnitt 4.4

bis zum 31. Oktober 2000

3.	Anpassung elektrischer Anlagen auf Baustellen an die „Regeln für Sicherheit und Ge-sundheitsschutz – Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen“

bis zum  31. Dezember 1997

4.	Sicherstellen des Zusatzschutzes in Prüfanlagen nach DIN VDE 0104, 10/89 Abschnitt 3.2 und 3.3

bis zum 31. Dezember 1997

5.	Kennzeichnung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel gemäß den „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz – Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbereichen“ (ZH 1/249)

bis zum 30. Juni 1998

Insbesondere für die neuen Bundesländer gilt:

6.	Umstellen von Drehstromsteckvorrichtungen anch der alten Norm DIN 49450/451 (Flach-steckvorrichtung) auf das Rundsteckvorrichtungssystem nach DIN 49462/463

bis zum 31. Dezember 1997

7.	Anpassung von Innenraumschaltanlagen ISA 2000 an die „Regeln für den sicheren Betrieb von Niederspannungsinnenraumschaltanlagen ISA 2000“

bis zum 31. Dezember 1996/31. Dezember 1999

8.	Anpassung von Schutz- und Hilfsmittel, sofern an diese elektrotechnische Anforderungen gestellt werden, an die elektrotechnischen Regeln

bis zum 31. Dezember 1997

9.	Trennung von Erdungsanlagen in elektrischen Verteilungsnetzen und Verbraucheran-lagen von Wasserrohrnetzen

bis zum 31. Dezember 1997

10.	Ausrüstung von Leuchtenvorführständen mit Zusatzschutz nach DIN VDE 0100-559, 3/93 Abschnitt 6

bis zum 31. Dezember 1997.

Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanweisungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1.	Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle:	Buchhandel

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2.	Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3.	DIN-Normen/VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle:	Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

bzw.

VDE-Verlag GmbH,

Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

Anhang 3

Elektrotechnische Regeln

Für das Inverkehrbringen und für die erstmalige Bereitstellung von Arbeitsmitteln, das sind Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden, sind die Rechtsvorschriften anzuwenden, durch die die einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien auf der Grundlage der Artikel 100 und 100a des EG-Vertrages in deutsches Recht umgesetzt werden. Soweit diese Rechtsvorschriften nicht zutreffen, gelten die sonstigen Rechtsvor-schriften, die die Beschaffenheit elektrischer Betriebsmittel regeln. Nach diesen Vorschriften sind bereits zahlreiche Normen oder andere technische Spezifikationen als anerkannte Regeln der Technik oder zur Beschreibung des Standes der Technik bezeichnet (siehe laufende Bekanntmachungen des BMA im Bundesanzeiger und Bundesarbeitsblatt).

Diese Normen und Spezifikationen haben auch für die Instandhaltung und Änderung elektrischer Betriebsmittel Bedeutung und sind in diesem Zusammenhang als "Elektrische Regeln" i.S. der UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A 2, bisherige VBG 4) anzusehen.

Auf eine gesonderte Bezeichnung im Rahmen dieses Anhangs zu den Durchführungs-anweisungen der UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A 2, bisherige VBG 4) wird deshalb verzichtet.

Die Berufsgenossenschaft verweist in Ausfüllung von § 2 Abs. 2 der UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A 2, bisherige VBG 4) vom 1. April 1979

1.	auf die einschlägigen Bekanntmachungen nach den o. g. Rechtsvorschriften im Bundes-anzeiger und Bundesarbeitsblatt,

2.	auf folgende VDE-Bestimmungen für den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel:

–	DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen",

–	DIN VDE 0104 "Prüfanlagen; Errichten und Betreiben",

–	DIN VDE 0800-1 "Fernmeldetechnik; Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Prüfun-gen für die Sicherheit der Anlagen"